## AW-PS-11
SYNTHÈSE DU CHAUFFE-EAU ARMOR®
(AW) 150 000 - 285 000 BTU/H
| AW-151* | AW-200* | AW-201 | AW-286
EAU
CAPACITÉ EN GALLONS | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,5
SURFACE CHAUFFANTE (PI CA) | 16,4 | 21,8 | 21,8 | 29,1
RACCORDS D’EAU | 1 1/4 po | 1 1/4 po | 1 1/4 po | 2 po
RACCORD DE VIDANGE | 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po
DÉBIT D’EAU (GPM) | 16,0 | 21,0 | 21,0 | 30,0
PERTE DE CHARGE (PI/COL) | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0
MAX. PRESSION DE SERVICE (PSI) | 160 | 160 | 160 | 160
MAX. DURETÉ MAX. DE L’EAU (GRAINS) | 15 | 15 | 15 | 15
GAL/H À UNE HAUSSE DE 70 °F | 249.3506 | 330.8052 | 334.1299 | 473.7662
GAL/H À UNE HAUSSE DE 100 °F | 174.5455 | 231.5636 | 233.8909 | 331.6364
GAL/H À UNE HAUSSE DE 140 °F | 124.6753 | 165.4026 | 167.0649 | 236.8831
NOMBRE DE SOUPAPES DE SURPRESSION | 1 | 1 | 1 | 1
TAILLE DE SOUPAPE DE SURPRESSION | 1 po | 1 po | 1 po | 3/4 po
SOUPAPE DE SURPRESSION : COTE (MBH) | 500 | 500 | 500 | 500
SOUPAPE DE SURPRESSION : COTE (PSI) | 150 | 150 | 150 | 150
TEMPÉRATURE NOMINALE DE LA SOUPAPE DE SURPRESSION (°F) | 210 | 210 | 210 | 210
GAZ
RACCORD D’ENTRÉE | 1/2 po | 1/2 po | 1/2 po | 3/4 po
MAX. PRESSION D’ENTRÉE, NAT. | 14,0 po c.e. | 14,0 po c.e. | 14,0 po c.e. | 14,0 po c.e.
MIN. PRESSION D’ENTRÉE, NAT. | 4,0 po c.e. | 4,0 po c.e. | 4,0 po c.e. | 4,0 po c.e.
MAX. PRESSION D’ENTRÉE, P | 14,0 po c.e. | 14,0 po c.e. | 14,0 po c.e. | 14,0 po c.e.
MIN. PRESSION D’ENTRÉE, P | 8,0 po c.e. | 8,0 po c.e. | 8,0 po c.e. | 8,0 po c.e.
ENTRÉE BTU/H | 150000 | 199000 | 201000 | 285000
ÉLECTRIQUE
TENSION/CHAUFFAGE | 120 | 120 | 120 | 120
TENSION/POMPE | 120 | 120 | 120 | 120
TENSION/CONTRÔLE | 24 | 24 | 24 | 24
AMPÈRES TOTAUX AVEC POMPE | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5,0
NOMBRE DE RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIONS
HAUTEUR | 33 1/4 po | 33 1/4 po | 33 1/4 po | 42 1/2 po
LARGEUR | 15 1/2 po | 15 1/2 po | 15 1/2 po | 15 1/2 po
PROFONDEUR | 18 po | 22 1/4 po | 22 1/4 po | 19 3/4 po
DÉGAGEMENTS D’ENTRETIEN
AVANT | 24 po | 24 po | 24 po | 24 po
ARRIÈRE | 24 po | 24 po | 24 po | 24 po
CÔTÉ DROIT | 0 po | 0 po | 0 po | 0 po
CÔTÉ GAUCHE (TUYAUTERIE) | 24 po | 24 po | 24 po | 24 po
DESSUS | 24 po | 24 po | 24 po | 24 po
ÉVACUATION DIRECTE
DIA. ÉVAC. | 3 po | 3 po | 3 po | 4 po
TAILLE APPORT D’AIR | 3 po | 3 po | 3 po | 4 po
CATÉGORIE D’ÉVACUATION | IV | IV | IV | IV
MATÉRIAU DU CONDUIT (tous les modèles) | PVC/CPVC/Polypropylène/Acier inoxydable
Lochinvar, LLC • 300, Maddox Simpson Pkwy • Lebanon, TN 37090 • 615 889 8900/ Téléc. : 615 547-1000
www.Lochinvar.com
AW-CA |  |  |  | 2021–12 - Imprimé aux É.-U.
*Canada uniquement