## SWH-PS-10
SHIELDMC FICHE DU PRODUIT : CHAUFFE-EAU
125 000 - 500 000 BTU/H
| SWR125 | SW(R,A)150 | SW(R,A)200 | SW(R,A)285 | SW(R,A)400 | SWA500
EAU
CAPACITÉ EN GALLONS | 65 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110
SURFACE CHAUFFANTE (PI CA.) | 16,4 | 16,4 | 21,8 | 29,1 | 41,8 | 50,8
CERTIFICATION ASME | Dans le numéro de modèle, « R » = Non-ASME / « A » = ASME, Timbre HLW
RACCORDS D’EAU | 1-1/2 po | 1-1/2 po | 1-1/2 po | 1-1/2 po | 1-1/2 po | 1-1/2 po
RACCORD DE VIDANGE | 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po
WATER FLOW RATE (GPM) | 14 | 14 | 18.5 | 26.5 | 34.5 | 46
HEAD LOSS (FT. OF HD.) | 16.6 | 16.6 | 11.8 | 17.1 | 21.1 | 18.2
MAX. PRESSION DE SERVICE (PSI) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
MAX. DURETÉ MAX. DE L’EAU (GRAINS) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
GPH @ 70°F RISE | 249 | 249 | 336 | 484 | 679 | 823
GAL/H À UNE HAUSSE DE 70 °F | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
GAL/H À UNE HAUSSE DE 100 °F | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
GPH @ 100°F RISE | 124 | 25 | 168 | 25 | 339 | 25
GAL/H À UNE HAUSSE DE 140 °F | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
# DE SOUPAPES DE SÛRETÉ (fournies en usine) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
TAILLE DE SOUPAPE DE SURPRESSION | 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po et 1 po | 3/4 po et 1 po | 3/4 po et 1 po | 3/4 po et 1 po
SOUPAPE DE SURPRESSION, ASME, HEX | 1 912 000 | 1 912 000 | 1 912 000 | 1 912 000 | 1 912 000 | 1 912 000
COTE SOUPAPE DE SURPRESSION , COTE CSA | 185 000 | 185 000 | 310 000 | 705 000 | 705 000 | 705 000
SOUPAPE DE SURPRESSION : COTE (PSI) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
TEMPÉRATURE NOMINALE DE LA SOUPAPE DE SURPRESSION (°F) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
GAZ
RACCORD D’ENTRÉE | 1/2 po | 1/2 po | 1/2 po | 1/2 po | 1 po | 1 po
MAX. PRESSION D’ENTRÉE, NAT. | 14 po | 14 po | 14 po | 14 po | 14 po | 14 po
MIN. PRESSION D’ENTRÉE, NAT. | 4,0 po c.e. | 4,0 po c.e. | 4,0 po c.e. | 4,0 po c.e. | 4,0 po c.e. | 4,0 po c.e.
MAX. PRESSION D’ENTRÉE, PROP. | 14 po | 14 po | 14 po | 14 po | 14 po | 14 po
MIN. PRESSION D’ENTRÉE, PROP. | 8,0 po c.e. | 8,0 po c.e. | 8,0 po c.e. | 8,0 po c.e. | 8,0 po c.e. | 8,0 po c.e.
BTU/H ENTRÉE | 125 000 | 150 000 | 199 000 | 285 000 | 399 000 | 500 000
ÉLECTRIQUE
TENSION | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
TENSION/CONTRÔLE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
AMPÈRES TOTAUX | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 6,2 | 6,2 | 7,0
RACCORDS ÉLECTRIQUES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIONS
HAUTEUR | 62-1/2 po | 76 po | 76 po | 77-1/2 po | 77-1/2 po | 77-1/2 po
DIAMÈTRE | 28 po | 28 po | 28 po | 34 po | 34 po | 34 po
DEPTH | 18” | 18” | 22-1/4” | 19-3/4” | 27” | 31-1/4”
DÉGAGEMENTS D’ENTRETIEN
AVANT | 24 po | 24 po | 24 po | 24 po | 24 po | 24 po
BACK | 24” | 24” | 24” | 24” | 24” | 24”
CÔTÉ GAUCHE | 24 po | 24 po | 24 po | 24 po | 24 po | 24 po
LEFT SIDE (PIPING) | 24” | 24” | 24” | 24” | 24” | 24”
DESSUS | 18 po | 18 po | 18 po | 18 po | 18 po | 18 po
VENTILATION DIRECTE
TAILLE VENTILATION | 3 po | 3 po | 3 po | 4 po | 4 po | 4 po
TAILLE DE L'APPORT D’AIR | 3 po | 3 po | 3 po | 4 po | 4 po | 4 po
LONGUEUR MAXIMUM | 150 pi | 150 pi | 150 pi | 150 pi | 150 pi | 150 pi
CATÉGORIE DE VENTILATION | IV | IV | IV | IV | IV | IV
MATÉRIAU DE CONDUITE | PVC / CPVC / Polypropylène / Acier inoxydable
Lochinvar, LLC • 300 Maddox Simpson Pkwy • Lebanon, TN 37090 • 615 889 8900/ Téléc. : 615-547-1000
www.Lochinvar.com
SWH-PS-11 |  |  |  |  | 03/2022 - Imprimé aux É.-U.
L drive / LIT - Current Files / Product Spreadsheets / Product Summaries / Shield Product Summary SWH-PS-09
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................